## 出厂水
连云港市2026年5月城市供水出厂水水质公示
采样日期：2026.05.08
| 编号 | 检测项目 | 连云港市区海州水厂出厂水 | 茅口水厂三期出厂水 | 第三水厂出厂水 | 徐圩水厂出厂水 | 连云港灌云县水厂出厂水 | 灌南县硕项湖水厂出厂水 | GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
1 | 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
2 | 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
3 | 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
4 | 4 | 砷 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0030 | 0.0012 | 0.01mg/L
5 | 5 | 镉 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005mg/L
6 | 6 | 铬（六价） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05mg/L
7 | 7 | 铅 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01mg/L
8 | 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001mg/L
9 | 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05mg/L
10 | 10 | 氟化物 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.67 | 0.71 | 1.0mg/L
11 | 11 | 硝酸盐（以N计） | 1.71 | 1.64 | 1.69 | 1.92 | 0.91 | 1.41 | 10mg/L
12 | 12 | 三氯甲烷 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0048 | 0.010 | 0.0020 | 0.06mg/L
13 | 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0076 | 0.0061 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.0086 | 0.1mg/L
14 | 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0042 | 0.0094 | 0.013 | 0.0037 | 0.06mg/L
15 | 15 | 三溴甲烷 | 0.0075 | 0.0077 | 0.013 | 0.0079 | 0.0060 | 0.0069 | 0.1mg/L
16 | 16 | 三卤甲烷 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.44 | 0.59 | 0.25 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 17 | 二氯乙酸 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | 0.0016 | <0.0004 | 0.05
18 | 18 | 三氯乙酸 | 0.0007 | <0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0038 | 0.0008 | 0.1
19 | 19 | 溴酸盐 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.01mg/L
20 | 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7mg/L
21 | 21 | 氯酸盐 | 0.035 | 0.027 | 0.035 | 0.010 | 0.091 | 0.081 | 0.7mg/L
22 | 22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度
23 | 23 | 浑浊度 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.15 | 0.13 | 1NTU
24 | 24 | 臭和味 | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 无异臭、异味
25 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | 26 | pH | 7.87 | 7.94 | 7.84 | 7.76 | 7.94 | 7.89 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 27 | 铝 | 0.150 | 0.167 | 0.097 | 0.112 | 0.113 | 0.118 | 0.2mg/L
28 | 28 | 铁 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.3mg/L
29 | 29 | 锰 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.0016 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1mg/L
30 | 30 | 铜 | 0.00090 | 0.00054 | 0.00066 | 0.0010 | 0.0012 | 0.00057 | 1.0mg/L
31 | 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1.0mg/L
32 | 32 | 氯化物 | 117 | 116 | 114 | 173 | 113 | 111 | 250mg/L
33 | 33 | 硫酸盐 | 109 | 109 | 107 | 114 | 104 | 97.3 | 250mg/L
34 | 34 | 溶解性总固体 | 534 | 531 | 527 | 670 | 502 | 525 | 1000mg/L
35 | 35 | 总硬度 | 253 | 258 | 253 | 289 | 223 | 268 | 450mg/L
36 | 36 | 高锰酸盐指数 | 1.60 | 1.47 | 1.72 | 2.17 | 2.00 | 1.18 | 3mg/L
37 | 37 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5mg/L
| 38 | 总α放射性 | 0.027±0.016 | 0.027±0.015 | 0.027±0.015 | 0.026±0.017 | 0.035±0.023 | 0.026±0.023 | 0.5（指导值）Bq/L
| 39 | 总β放射性 | 0.25±0.04 | 0.27±0.04 | 0.29±0.04 | 0.25±0.04 | 0.33±0.04 | 0.25±0.05 | 1（指导值）Bq/L
| 40 | 游离氯 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.96 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
| 41 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | /
| 42 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | /
38 | 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | /
| 44 | 高氯酸盐 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.07mg/L
| 45 | 二氯甲烷 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02mg/L
| 46 | 2，4，6-三氯酚 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 0.2mg/L
注：a、“/”表示该点位未检测该项目； b、在生活饮用水43项中，有7项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。
公示单位：连云港市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## 管网水
连云港市2026年5月城市供水管网水水质公示
采样日期：2026.05.08
| 编号 | 检测项目 | 连云港市区 |  |  |  |  | 徐圩新区 |  |  | 灌云县 |  |  | 灌南县 |  |  | GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
|  |  | 连云港市海州区食品药品监督管理局幸福路分局 | 连云港市海州区中国石化加油站朝阳西路站 | 连云港市海州区朝阳西路56号捷之达汽车修理有限公司 | 连云港市海州区郁洲北路郁洲公园东门南公共厕所 | 连云港市海州区郁洲北路70-22号汽车一站式养护中心 | 连云港市徐圩新区方洋水务7#污水提升泵站 | 连云港市徐圩新区江苏大道方洋邻里中心二楼美食广场 | 连云港市徐圩新区节能一路200号施工工人生活营地 | 灌云县胜利中路347号中国石化胜利路加油站 | 灌云县幸福大道397号连云港花茂实业有限公司 | 灌云县振兴中路230-3五洲种子农药 | 灌南县硕项湖水厂出厂水采样点 | 灌南县鹏程西路107号一品嘉苑 | 灌南县常州北路313号佳岛缝纫机
1 | 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出MPN/100mL
3 | 2 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
22 | 3 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度
23 | 4 | 浑浊度 | 0.47 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.49 | 0.38 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 1NTU
24 | 5 | 臭和味 | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 无异臭、异味
36 | 6 | 高锰酸盐指数 | 1.84 | 1.63 | 1.62 | 1.52 | 1.52 | 2.26 | 2.18 | 2.29 | 2.11 | 2.02 | 2.02 | 1.31 | 1.25 | 1.33 | 3mg/L
| 7 | 游离氯 | 0.27 | 0.42 | 0.41 | 0.75 | 0.44 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.55 | 0.12 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.64 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
公示单位：连云港市住房和城乡建设局 | [14 empty] | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室